## Modbus新通讯地址表
智精灵温控器空调开关量三速系列总表
本协议为智精灵温控器lora和485温控器空调开关量三速通讯协议总表，包含温控器部分和网关部分。
1、出厂默认的串口参数： 2、485串口波特率：9600；数据位：8bits；校验：无校验；停止位：1；子站地址：1（可设置范围1~99） 3、ModbusTcp和modbus点位一致，211网关虚拟出不同modbus地址通讯即可
寄存器地址 | 功能码 | 点位名称 | 数据格式 | 读写类型 | 有效值范围 | 点位说明
03为读06为写
0 | 03 | 室内当前温度 | 16bit | 只读 | 实际温度=读取值*0.1 | 读取200即为室内温度20℃
1 | 03/06 | 设定温度 | 16bit | 读/写 | 实际温度=读取值*0.1 | 写入200即为设定温度20℃
2 | 03/06 | 开关机控制 | 16bit | 读/写 | 0：关机 1：开机
3 | 03/06 | 模式设定 | 16bit | 读/写 | 0 :地暖制热 1:风盘制热 2: 风盘 地暖同时制热 3:制冷模式（默认） 4:地冷制冷 5:地冷风盘同时制冷 9:通风模式
4 | 03 | 风速当前处于档位(只读) | 16bit | 只读 | 1：低速 2：中速 3：高速
5 | 03/06 | 风速设定 | 16bit | 读/写 | 1：低速 2：中速 3：高速 4：自动 | 处于自动风速下的风档的变动关系： 室温与设定温度相差超过5℃为高风速，相差在3~5℃之间为中风速，相差在3℃以内为低风速。
6 | 03 | 水阀状态 | 16bit | 只读 | 0:水阀关闭 1:水阀开启
7 | 03 | Modbus地址 | 16bit | 只读 | 范围1~99
8 | 03 | 温控器接收网关的信号强度 | 16bit | 只读 | 数值为负数 信号强度区间 -125dbm~-20dbm | 该点为每接收到的一包数据时的Lora实时信号强度，随每一包数据而刷新，负数值越小信号越弱，负数值越大信号越强
9 | 03 | 秒运行时间 | 16bit | 只读 |  | LORA距离测试刷新查看方便
10 | 03 | 温控器健康状态字 | 16bit | 只读 | 88或44
11 | 03 | 485串口波特率设置 | 16bit | 只读 | 3:1200 7:19200 4:2400 8:38400 5:4800 9:57600 6:9600 10:115200 | 该点为485温控器专用。Lora温控器无效。
12 | 03 | LORA空中波特率 | 16bit | 只读 | 3:1200 4:2400 5:4800 6:9600 7:19200 | 默认值为5（4800）
14 | 03/06 | 声音强度设置 | 16bit | 读/写 |  | 0~9,0表示关闭声音，9声音最强
15 | 03 | LORA网关接收温控器信号强度 | 16bit | 只读 | 数值为负数 信号强度区间 -125dbm~-20dbm | 该点为每接收到的一包数据时的Lora实时信号强度，随每一包数据而刷新，负数值越小信号越弱，负数值越大信号越强
16 | 03/06 | 四管制制热关阀使能 | 16bit | 读/写 | 1:使能 0:关闭 | 默认为1使能
17 | 03/06 | 设置上电启动方式 | 16bit | 读/写 | 1：保持上次上电状态(默认)， 2：上电关闭 3：上电开启
18 | 03/06 | 设置阀类型 | 16bit | 读/写 | 1：两管制（默认） 2：四管制 | 出厂默认为两管制
19 | 03/06 | 设置制热下限温度 | 16bit | 读/写 | 最大可设置范围50~500 对应5~50℃ | 设置制冷制热温度上下限值时，上限值必须比下限值大5℃。若设置制冷下限温度23℃，上限温度至少为28℃，否则不生效。
20 | 03/06 | 设置制热上限温度 | 16bit | 读/写
21 | 03/06 | 设置制冷下限温度 | 16bit | 读/写 | 最大可设置范围50~500 对应5~50℃
22 | 03/06 | 设置制冷上限温度 | 16bit | 读/写
23 | 03/06 | 奇偶校验位 | 16bit | 读/写 | 0：无校验（默认） 1：奇校验 2：偶校验
24 | 03/06 | 温控器停止使用 | 16bit | 读/写 | 1：温控器关停 0：恢复正常使用 | 该点位可以关停温控器，使其无法使用，可配合用户的计费系统。
25 | 03/06 | LORA信道设置 | 16bit | 读/写 | 默认信道28 设置范围1~200
26 | 03/06 | 出厂继电器测试模式 | 16bit | 读/写
27 | 03 | LORA检测存在 | 16bit | 只读 | 66:存在 77:不存在
28 | 03 | 24C02存在 | 16bit | 只读 | 66:存储器存在 77:存储器不存在
29 | 03/06 | 恢复默认出厂设置 | 16bit | 读/写 | 写8恢复出厂设置 | 三速标准程序，写9不掉地址、信道、时长参数，其他回复出厂设置
30 | 03/06 | 外部温度写入生效时间 | 16bit | 读 | 单位:分钟 | 写1次生效时间10分钟
31 | 03/06 | 写入外接温度值 | 16bit | 读/写 | 单位:0.1摄氏度 | 写1次生效时间10分钟
32 | 03/06 | NTC的B值 | 16bit | 只读 | 内部测试用
33 | 03/06 | 背光空闲亮度 | 16bit | 读/写 | 0：空闲熄灭 1~9：逐级提高空闲亮度 | 未操作温控面板按键时的屏幕亮度，默认值为0，背光熄灭，1~9亮度逐渐增加
34 | 03/06 | 温控面板按键锁 | 16bit | 读/写 | 0：正常使用 1：半锁 2：四分之三锁 3: 全锁 | 半锁：面板按键仅开关机 四分之三锁：面板按键仅关机 全锁：面板所有按键不能操作
35 | 03/06 | LED背光不常亮，点亮秒 | 16bit | 读/写 | 修改 | 点亮0~120秒以内
36 | 03/06 | 温度校准 | 16bit | 读/写 | 设置范围：0~100~200 校准范围：-10~0~10℃ | 出厂默认值为70，调节幅度为5的整数倍即5,10,15……每5代表0.5℃ 如果需要减小显示温度，输入小于70的数；65表示减少0.5℃，60表示减少1℃ 如果需要增加显示温度，输入大于70的数；75表示增加0.5℃，80表示增加1℃。
37 | 03/06 | 按键操作时屏幕背光亮度 | 16bit | 读/写 | 1：低亮度 2：中亮度 3：高亮度
38 | 03/06 | RTC时钟存在标志位 | 16bit | 读/写 | 只读
39 | 03/06 | 星期 | 16bit | 只读 | 星期根据下方设置的年月日自动生成
40 | 03/06 | 年设置 | 16bit | 读/写 | 2000~2099 单位：年
41 | 03/06 | 月设置 | 16bit | 读/写 | 1~12 单位：月
42 | 03/06 | 日设置 | 16bit | 读/写 | 1~31 单位：日
43 | 03/06 | 小时设置 | 16bit | 读/写 | 1~12 单位：时
44 | 03/06 | 分钟设置 | 16bit | 读/写 | 1~59 单位：分
45 | 03/06 | 秒设置 | 16bit | 读/写 | 1~59 单位：秒
46 | 03/06 | 清除风扇高电量累积 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
47 | 03/06 | 清除风扇中电量累积 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
48 | 03/06 | 清除风扇低电量累积 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
49 | 03/06 | 定时功能开关 | 16bit | 读/写 | 0：关闭 1：开启
50 | 03/06 | 第1时段-开机-小时设置 | 16bit | 读/写 | 范围：0~24，0~23为正常时间设置 24为取消该该时段
51 | 03/06 | 第1时段-开机-分钟设置 | 16bit | 读/写 | 范围：0~59
52 | 03/06 | 第1时段-关机-小时设置 | 16bit | 读/写 | 范围：0~24，0~23为正常时间设置 24为取消该该时段
53 | 03/06 | 第1时段-关机-分钟设置 | 16bit | 读/写
54 | 03/06 | 第1时段运行的星期设置 | 16bit | 读/写 | bit0:周日，bit0~6:周一~周六 对应的bit位置1为开启当天，置0为关闭当天
55 | 03/06 | 第1时段制热温度设置 | 16bit | 读/写 | 单位：0.1摄氏度
56 | 03/06 | 第1时段制冷温度设置 | 16bit | 读/写 | 单位：0.1摄氏度
60~66 | 03/06 | 第2个时段，同第1时段设置 | 16bit | 读/写
70~76 | 03/06 | 第3个时段，同第1时段设置 | 16bit | 读/写
80~86 | 03/06 | 第4个时段，同第1时段设置 | 16bit | 读/写
90~96 | 03/06 | 第5个时段，同第1时段设置 | 16bit | 读/写
100~106 | 03/06 | 第6个时段，同第1时段设置 | 16bit | 读/写
110~116 | 03/06 | 第7个时段，同第1时段设置 | 16bit | 读/写
120~126 | 03/06 | 第8个时段，同第1时段设置 | 16bit | 读/写
127 | 03/06 | LORA防死机时间时间设置 | 16bit | 读/写 | 2~255范围
128 | 03/06 | LORA防死机时间剩余时间 | 16bit | 读 | 2~255范围
129 | 03/06 | ERTC校准 | 16bit | 读/写 | -511~511PPM
130 | 03/06 | 风机运行设置 | 16bit | 读/写 | 0:随水阀一起启动和停止 1:风机常开不停止（仅关机时停止） | 默认设置风机会随着水阀一起开启和关闭
131 | 03/06 | 累积时间和累积电能使能位 | 16bit | 读/写 | 0:累计时间停止（默认） 1:累计时间启动 | 关闭后，统计数据保留
132 | 03/06 | 回温差 | 16bit | 读/写 | 设置有效值5~20 即对应0.5~2℃ | 默认值10，即1℃。 假如制冷下，设置温度是25℃，那么室温达到24℃时关闭水阀风阀，室温回到26℃时开启水阀风阀。制热同理
133 | 03/06 | LORA空中波特率设置 | 16bit | 读/写 | 3:1200 4:2400 5:4800 6:9600 7:19200 | 默认值为5（4800）
134 | 03/06 | 波特率设置 | 16bit | 读/写 | 3:1200 7:19200 4:2400 8:38400 5:4800 9:57600 6:9600 10:115200 | 该点为485温控器专用。Lora温控器无效。
135~140 | 03 | 软件版本号 | 16bit | 读
141 | 03 | 协议类型 | 16bit | 读/写 | 0:旧协议 1:新协议（默认）
142 | 03/06 | 本地累积运行停机时间(无网络) | 16bit | 读/写 | 单位：小时 | 0表示关闭该功能(默认关闭)
143 | 03/06 | 本地累积运行停机剩余时间(无网络) | 16bit | 读 | 单位：小时
144 | 03/06 | 新旧电源板选择 | 16bit | 读/写 | 1:旧正扣电源板 2:倒扣新电源板3：倒扣4管制 4:干接点控制热逻辑
145 | 03/06 | 温控器关闭熄屏 | 16bit | 读/写 | 0:关机熄屏 1:关机显示温度
146 | 03/06 | 温控器MODBUS或者BACNET协议栈选择 | 16bit | 读/写 | 0:Modbus 1：MSTP
147 | 03 | 湿度传感器存在标志 | 16bit | 读/写 | 22：存在，4：不存在
148 | 03 | 湿度瞬时值 | 16bit | 读/写 | 单位：0.1
149 | 03 | 1分钟湿度平均值 | 16bit | 读/写 | 单位：0.1
150 | 03/06 | 接收到网关路由计数器 | 32bit | 读 |  | 接收到网关路由信息并发出
151
152 | 03/06 | 发送到温控器C计数器 | 32bit | 读 |  | 解析到温控器C并发给网关
153
154 | 03/06 | 温控器C接收到B计数器 | 32bit | 读 |  | 解析到温控器B并发给网关
155
156 | 03 | 插卡标志 | 16bit | 读 | 0：没插卡 1:已经插卡
157 | 03/06 | 插卡制热温度设置 | 16bit | 读/写 | 单位:0.1℃
158 | 03/06 | 插卡制冷温度设置 | 16bit | 读/写 | 单位:0.1℃
159 | 03/06 | 设置MSTP的DeviceID | 16bit | 读/写 | 1~9999
160 | 03/06 | 温控器B寻址温控器C地址 | 16bit | 读
161 | 03/06 | 温控器C发送温控器B地址 | 16bit | 读
162 | 03/06 | 清除总累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
163 | 03/06 | 清除上月累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
164 | 03/06 | 清除本月累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
165 | 03/06 | 清除上年度累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
166 | 03/06 | 清除本年度累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
167 | 03/06 | 高速运行功率 | 16bit | 读/写 | 单位:瓦
168 | 03/06 | 中速运行功率 | 16bit | 读/写 | 单位:瓦
169 | 03/06 | 低速运行功率 | 16bit | 读/写 | 单位:瓦
170~171 | 03 | 高速消耗电能 | 32bit长整型 | 只读 | 单位:0.1度
172~173 | 03 | 中速消耗电能 | 32bit长整型 | 只读 | 单位:0.1度
174~175 | 03 | 低速消耗电能 | 32bit长整型 | 只读 | 单位:0.1度
176~177 | 03 | 总消耗电能 | 32bit长整型 | 只读 | 单位:0.1度
178 | 03/06 | 防冻温度设置 | 16bit | 读/写 | 5~17℃，单位：0.1℃
179 | 03/06 | 防冻使能风机 | 16bit | 读/写 | 1:使能风机 0:不使能风机
186 | 03/06 | 按键密码设置1 | 16bit | 读/写
187 | 03/06 | 按键密码设置2 | 16bit | 读/写
188 | 03/06 | 按键密码设置3 | 16bit | 读/写
189 | 03/06 | 按键密码设置4 | 16bit | 读/写
190 | 03/06 | 温控器锁按键密码设置1 | 16bit | 读/写
191 | 03/06 | 温控器锁按键密码设置2 | 16bit | 读/写
192 | 03/06 | 温控器锁按键密码设置3 | 16bit | 读/写
193 | 03/06 | 温控器锁按键密码设置4 | 16bit | 读/写
194 | 03/06 | 冗余 | 16bit | 读/写
195 | 03/06 | 冗余 | 16bit | 读/写
196 | 03/06 | 冗余 | 16bit | 读/写
197 | 03/06 | 四管制设置继电器阀门开启时间： | 16bit | 读/写 | 范围：10~200秒
198 | 03/06 | 防冻累计时间百分比 | 16bit | 读/写 | 范围：0~100%
199 | 03/06 | 面板是否显示时间选项 | 16bit | 读/写 | 2:显示时间(默认) 0:不显示时间
200~201 | 03/06 | 阀开日累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:分钟
202~203 | 03/06 | 阀开日累积风阀高运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:分钟
204~205 | 03/06 | 阀开日累积风阀中运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:分钟
206~207 | 03/06 | 阀开日累积风阀低运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:分钟
208~209 | 03/06 | 本月阀开累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
210~211 | 03/06 | 本月阀开风阀高累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
212~213 | 03/06 | 本月阀开风阀中累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
214~215 | 03/06 | 本月阀开风阀低累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
216~217 | 03/06 | 上月阀开累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
218~219 | 03/06 | 上月阀开风阀高累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
220~221 | 03/06 | 上月阀开风阀中累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
222~223 | 03/06 | 上月阀开风阀低累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
224~225 | 03/06 | 总累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
226~227 | 03/06 | 阀开风阀高总累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
228~229 | 03/06 | 阀开风阀中总累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
230~231 | 03/06 | 阀开风阀低总累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
232~233 | 03/06 | 开阀本年度累计运行时间 | 32bit长整型 | 读/写 |  | 单位:0.1小时
234~235 | 03/06 | 阀开高风速本年度累计时间 | 32bit长整型 | 读/写 |  | 单位:0.1小时
236~237 | 03/06 | 阀开中风速本年度累计时间 | 32bit长整型 | 读/写 |  | 单位:0.1小时
238~239 | 03/06 | 阀开低风速本年度累计时间 | 32bit长整型 | 读/写 |  | 单位:0.1小时
240~241 | 03/06 | 开阀上年度累计运行时间 | 32bit长整型 | 读/写 |  | 单位:0.1小时
242~243 | 03/06 | 阀开高风速上年度累计时间 | 32bit长整型 | 读/写 |  | 单位:0.1小时
244~245 | 03/06 | 阀开中风速上年度累计时间 | 32bit长整型 | 读/写 |  | 单位:0.1小时
246~247 | 03/06 | 阀开低风速上年度累计时间 | 32bit长整型 | 读/写 |  | 单位:0.1小时
248 | 03/06 | 温控器接收211网关信号强度 | 16bit | 读 |  | 负数值
249 | 03/06 | LORA网关接收温控器信号强度 | 16bit | 读 |  | 负数值，同地址15
250 | 03 | LORA是否通讯正常 | 16bit | 读 |  | 88表示通讯正常，44表示通讯不正常，0表示没有配置（211网关）
把地址0~9内容映射到地址251~260，方便数据一次性1包上报，配置点位地址不变，共计20个点，一包最大数据为400多个字节
251 | 03 | 室内当前温度(映射地址0) | 16bit | 只读 | 实际温度=读取值*0.1 | 读取200即为室内温度20℃
252 | 03/06 | 设定温度(映射地址1) | 16bit | 读/写 | 实际温度=读取值*0.1 | 写入200即为设定温度20℃
253 | 03/06 | 开关机控制(映射地址2) | 16bit | 读/写 | 0：关机 1：开机
254 | 03/06 | 模式设定(映射地址3) | 16bit | 读/写 | 0 :地暖制热 1:风盘制热 2: 风盘 地暖同时制热 3:制冷模式（默认） 4:地冷制冷 5:地冷风盘同时制冷 9:通风模式
255 | 03 | 风速当前处于档位(只读)(映射地址4) | 16bit | 只读 | 1：低速 2：中速 3：高速
256 | 03/06 | 风速设定(映射地址5) | 16bit | 读/写 | 1：低速 2：中速 3：高速 4：自动 | 处于自动风速下的风档的变动关系： 室温与设定温度相差超过5℃为高风速，相差在3~5℃之间为中风速，相差在3℃以内为低风速。
257 | 03 | 水阀状态(映射地址6) | 16bit | 只读 | 0:水阀关闭 1:水阀开启
258 | 03 | Modbus地址 (映射地址7) | 16bit | 只读 | 范围1~99
259 | 03 | 温控器接收网关的信号强度(映射地址8) | 16bit | 只读 | 数值为负数 信号强度区间 -125dbm~-20dbm | 该点为每接收到的一包数据时的Lora实时信号强度，随每一包数据而刷新，负数值越小信号越弱，负数值越大信号越强
260 | 03 | 高字节温控器存在，低字节秒运行时间(映射地址9) | 16bit | 只读 | 提高字节效率 | LORA距离测试刷新查看方便
261 | 03 | 累计时间、电能功能码/停机欠费标志(映射地址24) | 16bit | 读 | 低字节对应modbus地址24 | 高字节0表示下面上传是累计时间，1表示下面上传的是电能，低字节1表示欠费停机标志
262 | 03 | 本地累积运行停机时间 | 16bit | 只读 | 映射地址142设置 | 单位：小时，最大65535小时(7.4年)
263 | 03 | 本地累积运行停机剩余时间 | 16bit | 只读 | 映射地址143 | 单位：小时，最大65535小时(7.4年)
264~265 | 03/06 | 总累积运行时间/总电能 | 32bit长整型 | 只读 | 映射地址232~233/176~177 | 单位:0.1小时/0.1千瓦时
266~267 | 03/06 | 阀开风阀高总累积运行时间/电能 | 32bit长整型 | 只读 | 映射地址234~235/170~171 | 单位:0.1小时/0.1千瓦时
268~269 | 03/06 | 阀开风阀中总累积运行时间/电能 | 32bit长整型 | 只读 | 映射地址236~237/172~173 | 单位:0.1小时/0.1千瓦时
270~271 | 03/06 | 阀开风阀低总累积运行时间/电能 | 32bit长整型 | 只读 | 映射地址238~239/174~175 | 单位:0.1小时/0.1千瓦时
272 | 03 | 锁屏状态(映射地址34) | 16bit | 只读 |  | 0：正常使用 1：按键锁定
273 | 03/06 | 电源板类型，即设备类型(映射地址144) | 16bit | 只读 | 隐射144点位
274 | 03/06 | 冗余 | 16bit | 读/写
275 | 03/06 | 冗余 | 16bit | 读/写
276 | 03/06 | 冗余 | 16bit | 读/写
277 | 03/06 | 冗余 | 16bit | 读/写
278 | 03/06 | 冗余 | 16bit | 读/写
279 | 03/06 | 冗余 | 16bit | 读/写
280 | 03/06 | 冗余 | 16bit | 读/写
279~295 | 03/06 | 冗余 | 16bit | 只读
2~50#温控器数据地址分布
300~599 |  | 2#温控面板数据地址范围
600~899 |  | 3#温控面板数据地址范围
900~1199 |  | 4#温控面板数据地址范围
1200~1499 |  | 5#温控面板数据地址范围
1500~1799 |  | 6#温控面板数据地址范围
1800~2099 |  | 7#温控面板数据地址范围
2100~2399 |  | 8#温控面板数据地址范围
2400~2699 |  | 9#温控面板数据地址范围
2700~2999 |  | 10#温控面板数据地址范围
3000~3299 |  | 11#温控面板数据地址范围
3300~3599 |  | 12#温控面板数据地址范围
3600~3899 |  | 13#温控面板数据地址范围
3900~4199 |  | 14#温控面板数据地址范围
4200~4499 |  | 15#温控面板数据地址范围
4500~4799 |  | 16#温控面板数据地址范围
4800~5099 |  | 17#温控面板数据地址范围
5100~5399 |  | 18#温控面板数据地址范围
5400~5699 |  | 19#温控面板数据地址范围
5700~5999 |  | 20#温控面板数据地址范围
6000~6299 |  | 21#温控面板数据地址范围
6300~6599 |  | 22#温控面板数据地址范围
6600~6899 |  | 23#温控面板数据地址范围
6900~7199 |  | 24#温控面板数据地址范围
7200~7499 |  | 25#温控面板数据地址范围
7500~7799 |  | 26#温控面板数据地址范围
7800~8099 |  | 27#温控面板数据地址范围
8100~8399 |  | 28#温控面板数据地址范围
8400~8699 |  | 29#温控面板数据地址范围
8700~8999 |  | 30#温控面板数据地址范围
9000~9299 |  | 31#温控面板数据地址范围
9300~9599 |  | 32#温控面板数据地址范围
9600~9899 |  | 33#温控面板数据地址范围
9900~10199 |  | 34#温控面板数据地址范围
10200~10499 |  | 35#温控面板数据地址范围
10500~10799 |  | 36#温控面板数据地址范围
10800~11099 |  | 37#温控面板数据地址范围
11100~11399 |  | 38#温控面板数据地址范围
11400~11699 |  | 39#温控面板数据地址范围
11700~11999 |  | 40#温控面板数据地址范围
12000~12299 |  | 41#温控面板数据地址范围
12300~12599 |  | 42#温控面板数据地址范围
12600~12899 |  | 43#温控面板数据地址范围
12900~13199 |  | 44#温控面板数据地址范围
13200~13499 |  | 45#温控面板数据地址范围
13500~13799 |  | 46#温控面板数据地址范围
13800~14099 |  | 47#温控面板数据地址范围
14100~14399 |  | 48#温控面板数据地址范围
14400~14699 |  | 49#温控面板数据地址范围
14700~14999 |  | 50#温控面板数据地址范围
Lora网关系统设置
30000 | 03/06 | 本机IP地址第1位 | 16bit | 读/写 | 0~255 | 寄存器30000开始为修改本机的IP地址 如想修改IP地址为192.168.1.30，则在3000~3003寄存器中一次输入192 168 1 30； 输入完最后一位时，机器重启，发出鸣叫，则配置成功；
30001 | 03/06 | 本机IP地址第2位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30002 | 03/06 | 本机IP地址第3位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30003 | 03/06 | 本机IP地址第4位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30004 | 03/06 | 本机默认网关地址第1位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30005 | 03/06 | 本机默认网关地址第2位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30006 | 03/06 | 本机默认网关地址第3位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30007 | 03/06 | 本机默认网关地址第4位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30008 | 03/06 | 本机端口号设置 | 16bit | 读/写
30009 | 03/06 | 恢复出厂默认设置 | 16bit | 读/写 | 写入88 恢复出厂设置
30010 | 03/06 | 子网掩码设置第1位 | 16bit | 读/写 | 0~255 | 默认子网ip为：255.255.255.0
30011 | 03/06 | 子网掩码设置第2位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30012 | 03/06 | 子网掩码设置第3位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30013 | 03/06 | 子网掩码设置第4位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30014 | 03/06 | 客户端远程连接IP第1位 | 16bit | 读/写 | 0~255 | 默认远程IP:192.168.1.66
30015 | 03/06 | 客户端远程连接IP第2位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30016 | 03/06 | 客户端远程连接IP第3位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30017 | 03/06 | 客户端远程连接IP第4位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30018 | 03/06 | 客户端绑定远程端口号1 | 16bit | 读/写 | 0~65535 | 默认绑定端口1:1000
30019 | 03/06 | 客户端绑定远程端口号2 | 16bit | 读/写 | 0~65535 | 默认绑定端口2:2000
30020~30025 | 03/06 | 全球唯一6个字节MAC地址 | 16bit | 读/写
30026 | 03/06 | modbus串口6波特率设置 | 16bit | 读/写 | 3:1200 7:19200 4:2400 8:38400 5:4800 9:57600 6:9600 10：115200 | 默认为6，即9600波特率
30027 | 03/06 | Lora串口5波特率设置 | 16bit | 读/写 | 3:1200 7:19200 4:2400 8:38400 5:4800 9:57600 6:9600 10：115200 | 默认为5，即4800波特率
30028 | 03/06 | TCP客户端上报协议类型 | 16bit | 读/写 | 0：旧协议(默认) 1：新协议
30029 | 03/06 | 冗余 | 16bit | 读 | 你懂的点
30030 | 03/06 | 客户端定时上报时间间隔 | 16bit | 读/写 | 单位:秒，默认：60秒 | 0:不主动上报，最大设置18小时
30031 | 03/06 | 客户端定时上报剩余时间 | 16bit | 读 | 单位:秒
30038 | 03/06 | APP上传数据格式 | 16bit | 读/写 |  | 0:上报累计时间(默认)；1:上报累计电能；2:上报湿度和累计时间
30039 | 03/06 | 使能设置LORA信道 | 16bit | 读/写 | 写入11表示使能
30040~30047 | 03/06 | Tcp当前连接状态 | 16bit | 读 |  | 1表示没连接，3表示被连接
30048 | 03/06 | Tcp当前连接的数量 | 16bit | 读 |  | 3表示被3个设备连接
30049 | 03 | TcpClient本地客户端口号 | 16bit | 读/写 | 连不上不断加1，从502开始
30050 | 03/06 | 网关读取的温控器数量 | 16bit | 读/写 | 设置范围1~99 | 网关最多可以轮询99台温控器
30051 | 03/06 | LORA网关信道设置 | 16bit | 读/写 | 信道范围1~50， 出厂默认信道25
30052 | 03/06 | 使能通道2读取温控器, | 16bit | 读/写 | 0：关闭 1:开启 | 默认关闭
30053 | 03/06 | LORA轮询方式 | 16bit | 读/写 | 0:单独 1:并行 | 默认并行，如果LORA在一个信道，只能单独，不在一个信道或者RS485有线可以并行
30054 | 03/06 | 通道2网关轮询的温控器数量 | 16bit | 读/写 | 默认2台
30055 | 03/06 | 通道2网关设置Lora频段 | 16bit | 读/写 | 默认频段30
30056 | 03/06 | 设置无线主机联动方式 | 16bit | 读/写 | 0:关闭主机联动 1:打开主机联动 | 默认0：关闭无线主机联动
30057 | 03/06 | 设置无线主机联动地址 | 16bit | 读/写 |  | 默认主机联动地址为8：
30058 | 03/06 | Tcp上报温控器总台数 | 16bit | 读
30060 | 03/06 | 温控器数据编址方式 | 16bit | 读/写 | 0：相对编址 (默认) 1：统一编址 | 温控器1#的数据点位为寄存器地址0开始~地址299结束，共占用300个点位。 统一编址：按照每台温控器300个地址为1组，2#温控器的数据为300~599,3#温控器的数据为600~899……点位格式一致，以此类推。 相对编址：寄存器0~299不变，从站地址1读取到的是1#温控器数据，从站地址2读取到的是2#温控器数据从站地址3读取到的是3#温控器地址……以此类推。寄存器点位完全相同，通过不同的从站地址区分每台温控器
30061 | 03/06 | 网modbus地址设置 | 16bit | 读/写 |  | 统一编址生效，用于多网关通讯，255为万能地址
30065 | 03/06 | 关闭网关的Lora数据轮询 | 16bit | 读/写 | 写入15(0x0F)为关闭 | 关闭后，网关停止轮询Lora温控器数据
30066~30067 | 03/06 | 保留 | 16bit | 读/写
30068 | 03/06 | RTC存在标志位 | 16bit | 读 | 8:存在 其它为不存在
30069 | 03/06 | LORA广播授时使能模式3 | 16bit | 读/写 | 0:关闭主机联动 1:广播授时 2:单台授时 3:1和2的混合授时 | 每天凌晨3点6分8秒广播授时3
30070 | 03/06 | 211网关年设置 | 16bit | 读/写 | 例如2019年可以配2019或者19
30071 | 03/06 | 211网关月设置 | 16bit | 读/写
30072 | 03/06 | 211网关日设置 | 16bit | 读/写
30073 | 03/06 | 211网关时设置 | 16bit | 读/写
30074 | 03/06 | 211网关分设置 | 16bit | 读/写
30075 | 03/06 | 211网关秒设置 | 16bit | 读/写
30076~30079 | 03/06 | 保留 | 16bit | 读/写
30080 | 03 | 211网关当前年 | 16bit | 读
30081 | 03 | 211网关当前月 | 16bit | 读
30082 | 03 | 211网关当前日 | 16bit | 读
30083 | 03 | 211网关当前时 | 16bit | 读
30084 | 03 | 211网关当前分 | 16bit | 读
30085 | 03 | 211网关当前秒 | 16bit | 读
30085 | 03 | 211网关当前星期 | 16bit | 读 | 周一：1 周日：7
30090 | 03/06 | 关闭网关的Lora数据轮询 | 16bit | 读/写 | 写入15(0x0F)为关闭 | 关闭后，网关停止轮询Lora温控器数据，同步30065读写
30091 | 03/06 | LORA模块透明流和桥接模式切换 | 16bit | 读/写 | 1：透明流 2：桥接 | 同步30988只读
30092 | 03/06 | LORA模块桥接地址 | 16bit | 读/写 | 1~99范围，超过默认写90 | 同步30987只读
30093 | 03/06 | LORA模块发射信号功率配置 | 16bit | 读/写 | 0~22DB | 同步30989只读
30100 | 03 | 1#温控器通讯状态 | 16bit | 只读 | 88：通讯正常 44：未连接上
30101 | 03 | 2#温控器通讯状态 | 16bit | 只读 | 88：通讯正常 44：未连接上
30102~30199 | 03 | 3#~99#温控器通讯状态 | 16bit | 只读 | 88：通讯正常 44：未连接上
30200 | 03 | 网关接收1#温控面板返回数据包的信号强度 | 16bit | 读 | 数值为负 负数越小，信号越弱 负数越大，信号越强 单位：dbm | 该点为网关接收到1#温控器返回的Lora信号强度。
30201 | 03 | 网关接收2#温控面板返回数据包的信号强度 | 16bit | 读 | 数值为负，单位：dbm | 该点为网关接收到2#温控器返回的Lora信号强度。
30202~30299 | 03 | 网关接收3~99#温控面板返回数据包的信号强度 | 16bit | 读 | 数值为负，单位：dbm | 同上
30300 | 03 | 1#温控器接收到网关发送数据包的信号强度 | 16bit | 读 | 数值为负 负数越小，信号越弱 负数越大，信号越强 单位：dbm | 该点为1#温控器接收到网关下发的数据包的信号强度。
30301 | 03 | 2#温控器接收到网关发送数据包的信号强度 | 16bit | 读 | 数值为负，单位：dbm | 该点为2#温控器接收到网关下发的数据包的信号强度。
30302~30399 | 03 | 3~99#温控器接收到网关发送数据包的的信号强度 | 16bit | 读 | 数值为负，单位：dbm | 同上
30500~30599 | 03/06 | 1#温控器桥接设置 | 16bit | 读/写 | 0：不开启桥接（默认） 1~99：开启桥接，具体数值为无线桥接器的地址。 | 该点表示地址为1#的温控器的桥接设置，默认值为0，网关直连。如果需要使用桥接器桥接，输入指定的桥接器地址，即表示地址1#的温控器通过桥接器转发连接网关。
30501 | 03/06 | 2#温控器桥接设置 | 16bit | 读/写 | 0：不开启桥接（默认） 1~99：开启桥接，具体数值为无线桥接器的地址。 | 同上
30502~30599 | 03/06 | 3~99#温控器桥接设置 | 16bit | 读/写 | 0：不开启桥接（默认） 1~99：开启桥接，具体数值为无线桥接器的地址。 | 同上
广播控制：通过 下列点位，可以实现网关对所有温控器的全局控制，即下发一次指令，所有温控器都会统一执行。
30600 | 03/06 | 冗余 | 16bit | 读/写
30601 | 03/06 | 全局温控器设定温度 | 16bit | 读/写 |  | 单位：0.1度，200表示20度
30602 | 03/06 | 全局温控器开关机控制 | 16bit | 读/写 |  | 1为开，0为关
30603 | 03/06 | 全局温控器模式设定 | 16bit | 读/写 |  | 1：制热 3：制冷 9：通风
30604 | 03/06 | 冗余 | 16bit | 读/写
30605 | 03/06 | 全局温控器风速设定 | 16bit | 读/写 |  | 1 : 低速 2：中速 3：高速 4: 自动
30619 | 03/06 | 设置制热下限温度 | 16bit | 读/写 |  | 设置制冷制热可调节的上下限值 （调节范围：10~50℃）
30620 | 03/06 | 设置制热上限温度 | 16bit | 读/写
30621 | 03/06 | 设置制冷下限温度 | 16bit | 读/写
30622 | 03/06 | 设置制冷上限温度 | 16bit | 读/写
30624 | 03/06 | 温控器停止使用 | 16bit | 读/写 | 1：温控器关停 0：恢复正常使用 | 该点位可以关停温控器，使其无法使用，可配合用户的计费系统。
30633 | 03/06 | 全局温控器背光空闲亮度 | 16bit | 读/写 |  | 0：关机灭 1:微微微弱 2：微微弱3：微弱4~9依次变亮
30634 | 03/06 | 全局温控器锁设定 | 16bit | 读/写
30640 | 03/06 | 全局温控器年设置 | 16bit | 读/写 |  | 范围：00~99或2000~2099
30641 | 03/06 | 全局温控器月设置 | 16bit | 读/写 |  | 范围：1~12；
30642 | 03/06 | 全局温控器日设置 | 16bit | 读/写 |  | 范围：0~31
30643 | 03/06 | 全局温控器小时设置 | 16bit | 读/写
30644 | 03/06 | 全局温控器分钟设置 | 16bit | 读/写
30645 | 03/06 | 全局温控器秒设置 | 16bit | 读/写
30646 | 03/06 | 全局清除总累积时间 | 16bit | 读/写 |  | 66表示清除，防止误清除
30647 | 03/06 | 全局清除上月累积时间 | 16bit | 读/写 |  | 66表示清除，防止误清除
30648 | 03/06 | 全局清除本月累积时间 | 16bit | 读/写 |  | 66表示清除，防止误清除
30731 | 03/06 | 全局累积时间使能位 | 16bit | 读/写 |  | 0:关闭累积时间功能 1:打开
30762 | 03/06 | 清除总累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
30763 | 03/06 | 清除上月累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
30764 | 03/06 | 清除本月累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
30765 | 03/06 | 清除上年度累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
30766 | 03/06 | 清除本年度累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除

## Lora网关通讯协议用户版
Lora温控器网关Modbus通讯协议
1.出厂默认通讯参数： 485串口（Modbus-RTU协议）：接线端子A2B2，波特率9600，数据位8，无校验，停止位1，从站地址1； RJ45网口（Modbus-TCP/IP协议）：接标准网线，本机IP地址192.168.1.88，本机默认网关192.168.1.1，端口502固定不可修改。
寄存器地址 | 功能码 | 点位名称 | 数据格式 | 读写类型 | 有效值范围 | 点位说明
03为读06为写
0 | 03 | 室内当前温度 | 16bit | 只读 | 实际温度=读取值*0.1 | 读取200即为室内温度20℃
1 | 03/06 | 设定温度 | 16bit | 读/写 | 实际温度=读取值*0.1 | 写入200即为设定温度20℃
2 | 03/06 | 开关机控制 | 16bit | 读/写 | 0：开机 1：关机
3 | 03/06 | 模式设定 | 16bit | 读/写 | 0 :地暖制热 1:风盘制热 2: 风盘 地暖同时制热 3:制冷模式（默认） 4:地冷制冷 5:地冷风盘同时制冷 9:通风模式
4 | 03 | 风速当前处于档位(只读) | 16bit | 只读 | 1：低速 2：中速 3：高速
5 | 03/06 | 风速设定 | 16bit | 读/写 | 1：低速 2：中速 3：高速 4：自动 | 处于自动风速下的风档的变动关系： 室温与设定温度相差超过5℃为高风速，相差在3~5℃之间为中风速，相差在3℃以内为低风速。
6 | 03 | 水阀状态 | 16bit | 只读 | 0:水阀关闭 1:水阀开启
7 | 03 | Modbus地址 | 16bit | 只读 | 范围1~99
8 | 03 | 温控器接收网关的信号强度 | 16bit | 只读 | 数值为负数 信号强度区间 -125dbm~-20dbm | 该点为每接收到的一包数据时的Lora实时信号强度，随每一包数据而刷新，负数值越小信号越弱，负数值越大信号越强
9 | 03 | 秒运行时间 | 16bit | 只读 |  | LORA距离测试刷新查看方便
15 | 03/06 | LORA网关接收温控器信号强度 | 16bit | 只读 | 数值为负数 信号强度区间 -125dbm~-20dbm | 该点为每接收到的一包数据时的Lora实时信号强度，随每一包数据而刷新，负数值越小信号越弱，负数值越大信号越强
16 | 03/06 | 四管制制热关阀使能 | 16bit | 读/写 | 1:使能 0:关闭 | 默认为1使能
17 | 03/06 | 设置上电启动方式 | 16bit | 读/写 | 1：保持上次上电状态(默认)， 2：上电关闭 3：上电开启
18 | 03/06 | 设置阀类型 | 16bit | 读/写 | 1：两管制（默认） 2：四管制 | 出厂默认为两管制
19 | 03/06 | 设置制热下限温度 | 16bit | 读/写 | 最大可设置范围50~500 对应5~50℃ | 设置制冷制热温度上下限值时，上限值必须比下限值大5℃。若设置制冷下限温度23℃，上限温度至少为28℃，否则不生效。
20 | 03/06 | 设置制热上限温度 | 16bit | 读/写
21 | 03/06 | 设置制冷下限温度 | 16bit | 读/写 | 最大可设置范围50~500 对应5~50℃
22 | 03/06 | 设置制冷上限温度 | 16bit | 读/写
24 | 03/06 | 温控器停止使用 | 16bit | 读/写 | 1：温控器关停 0：恢复正常使用 | 该点位可以关停温控器，使其无法使用，可配合用户的计费系统。
29 | 03/06 | 恢复默认出厂设置 | 16bit | 读/写 | 写8恢复出厂设置
33 | 03/06 | 背光空闲亮度 | 16bit | 读/写 | 0：空闲熄灭 1~9：逐级提高空闲亮度 | 未操作温控面板按键时的屏幕亮度，默认值为0，背光熄灭，1~9亮度逐渐增加
34 | 03/06 | 温控面板按键锁 | 16bit | 读/写 | 0：正常使用 1：按键锁定 | 设置为按键锁定后，面板按键仅能进行开关机操作，其余按键无效
36 | 03/06 | 屏显温度校准 | 16bit | 读/写 | 设置范围：0~100~200 校准范围：-10~0~10℃ | 出厂默认值为70，调节幅度为5的整数倍即5,10,15……每5代表0.5℃ 如果需要减小显示温度，输入小于70的数；65表示减少0.5℃，60表示减少1℃ 如果需要增加显示温度，输入大于70的数；75表示增加0.5℃，80表示增加1℃。
37 | 03/06 | 按键操作时屏幕背光亮度 | 16bit | 读/写 | 1：低亮度 2：中亮度 3：高亮度
39 | 03/06 | 星期 | 16bit | 只读 | 星期根据下方设置的年月日自动生成
40 | 03/06 | 年设置 | 16bit | 读/写 | 2000~2099 单位：年
41 | 03/06 | 月设置 | 16bit | 读/写 | 1~12 单位：月
42 | 03/06 | 日设置 | 16bit | 读/写 | 1~31 单位：日
43 | 03/06 | 小时设置 | 16bit | 读/写 | 1~12 单位：时
44 | 03/06 | 分钟设置 | 16bit | 读/写 | 1~59 单位：分
45 | 03/06 | 秒设置 | 16bit | 读/写 | 1~59 单位：秒
46 | 03/06 | 清除总累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
47 | 03/06 | 清除上月累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
48 | 03/06 | 清除本月累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
49 | 03/06 | 定时功能开关 | 16bit | 读/写 | 0：关闭 1：开启
16bit
50 | 03/06 | 第1时段-开机-小时设置 | 16bit | 读/写 | 范围：0~24，0~23为正常时间设置 24为取消该该时段
51 | 03/06 | 第1时段-开机-分钟设置 | 16bit | 读/写 | 范围：0~59
52 | 03/06 | 第1时段-关机-小时设置 | 16bit | 读/写 | 范围：0~24，0~23为正常时间设置 24为取消该该时段
53 | 03/06 | 第1时段-关机-分钟设置 | 16bit | 读/写
54 | 03/06 | 第1时段运行的星期设置 | 16bit | 读/写 | bit0:周日，bit0~6:周一~周六 对应的bit位置1为开启当天，置0为关闭当天
55 | 03/06 | 第1时段制热温度设置 | 16bit | 读/写 | 单位：0.1摄氏度
56 | 03/06 | 第1时段制冷温度设置 | 16bit | 读/写 | 单位：0.1摄氏度
16bit
60~66 | 03/06 | 第2个时段，同第1时段设置 | 16bit | 读/写
70~76 | 03/06 | 第3个时段，同第1时段设置 | 16bit | 读/写
80~86 | 03/06 | 第4个时段，同第1时段设置 | 16bit | 读/写
90~96 | 03/06 | 第5个时段，同第1时段设置 | 16bit | 读/写
100~109 | 03/06 | 第6个时段，同第1时段设置 | 16bit | 读/写
110~119 | 03/06 | 第7个时段，同第1时段设置 | 16bit | 读/写
120~129 | 03/06 | 第8个时段，同第1时段设置 | 16bit | 读/写
130 | 03/06 | 风机运行设置 | 16bit | 读/写 | 0:随水阀一起启动和停止 1:风机常开不停止（仅关机时停止） | 默认设置风机会随着水阀一起开启和关闭
131 | 03/06 | 累积时间使能位 | 16bit | 读/写 | 0:累计时间停止（默认） 1:累计时间启动 | 关闭后，统计数据保留
132 | 03/06 | 温度浮动区间 | 16bit | 读/写 | 设置有效值5~10 即对应0.5~1℃ | 默认值10，即1℃。 假如制冷下，设置温度是25℃，那么室温达到24℃时关闭水阀风阀，室温回到26℃时开启水阀风阀。制热同理
135~140 | 03 | 软件版本号 | 16bit | 读
162 | 03/06 | 清除总累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
163 | 03/06 | 清除上月累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
164 | 03/06 | 清除本月累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
165 | 03/06 | 清除上年度累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
166 | 03/06 | 清除本年度累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
200~201 | 03/06 | 阀开日累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
202~203 | 03/06 | 阀开日累积风阀高运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
204~205 | 03/06 | 阀开日累积风阀中运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
206~207 | 03/06 | 阀开日累积风阀低运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
208~209 | 03/06 | 本月阀开累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
210~211 | 03/06 | 本月阀开风阀高累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
212~213 | 03/06 | 本月阀开风阀中累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
214~215 | 03/06 | 本月阀开风阀低累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
216~217 | 03/06 | 上月阀开累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
218~219 | 03/06 | 上月阀开风阀高累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
220~221 | 03/06 | 上月阀开风阀中累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
222~223 | 03/06 | 上月阀开风阀低累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
224~225 | 03/06 | 总累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
226~227 | 03/06 | 阀开风阀高总累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
228~229 | 03/06 | 阀开风阀中总累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
230~231 | 03/06 | 阀开风阀低总累积运行时间 | 32bit长整型 | 只读 |  | 单位:0.1小时
232~233 | 03/06 | 开阀本年度累计运行时间 | 32bit长整型 | 读/写 |  | 单位:0.1小时
234~235 | 03/06 | 阀开高风速本年度累计时间 | 32bit长整型 | 读/写 |  | 单位:0.1小时
236~237 | 03/06 | 阀开中风速本年度累计时间 | 32bit长整型 | 读/写 |  | 单位:0.1小时
238~239 | 03/06 | 阀开低风速本年度累计时间 | 32bit长整型 | 读/写 |  | 单位:0.1小时
240~231 | 03/06 | 开阀上年度累计运行时间 | 32bit长整型 | 读/写 |  | 单位:0.1小时
242~243 | 03/06 | 阀开高风速上年度累计时间 | 32bit长整型 | 读/写 |  | 单位:0.1小时
244~245 | 03/06 | 阀开中风速上年度累计时间 | 32bit长整型 | 读/写 |  | 单位:0.1小时
246~247 | 03/06 | 阀开低风速上年度累计时间 | 32bit长整型 | 读/写 |  | 单位:0.1小时
248 | 03/06 | 温控器接收211网关信号强度 | 16bit | 读 |  | 负数值
249 | 03/06 | LORA网关接收温控器信号强度 | 16bit | 读 |  | 负数值，同地址15
250 | 03/06 | LORA是否通讯正常 | 16bit | 读 |  | 88表示通讯正常，44表示通讯不正常，0表示没有配置（211网关）
2~50#温控器数据地址分布
300~599 |  | 2#温控面板数据地址范围
600~899 |  | 3#温控面板数据地址范围
900~1199 |  | 4#温控面板数据地址范围
1200~1499 |  | 5#温控面板数据地址范围
1500~1799 |  | 6#温控面板数据地址范围
1800~2099 |  | 7#温控面板数据地址范围
2100~2399 |  | 8#温控面板数据地址范围
2400~2699 |  | 9#温控面板数据地址范围
2700~2999 |  | 10#温控面板数据地址范围
3000~3299 |  | 11#温控面板数据地址范围
3300~3599 |  | 12#温控面板数据地址范围
3600~3899 |  | 13#温控面板数据地址范围
3900~4199 |  | 14#温控面板数据地址范围
4200~4499 |  | 15#温控面板数据地址范围
4500~4799 |  | 16#温控面板数据地址范围
4800~5099 |  | 17#温控面板数据地址范围
5100~5399 |  | 18#温控面板数据地址范围
5400~5699 |  | 19#温控面板数据地址范围
5700~5999 |  | 20#温控面板数据地址范围
6000~6299 |  | 21#温控面板数据地址范围
6300~6599 |  | 22#温控面板数据地址范围
6600~6899 |  | 23#温控面板数据地址范围
6900~7199 |  | 24#温控面板数据地址范围
7200~7499 |  | 25#温控面板数据地址范围
7500~7799 |  | 26#温控面板数据地址范围
7800~8099 |  | 27#温控面板数据地址范围
8100~8399 |  | 28#温控面板数据地址范围
8400~8699 |  | 29#温控面板数据地址范围
8700~8999 |  | 30#温控面板数据地址范围
9000~9299 |  | 31#温控面板数据地址范围
9300~9599 |  | 32#温控面板数据地址范围
9600~9899 |  | 33#温控面板数据地址范围
9900~10199 |  | 34#温控面板数据地址范围
10200~10499 |  | 35#温控面板数据地址范围
10500~10799 |  | 36#温控面板数据地址范围
10800~11099 |  | 37#温控面板数据地址范围
11100~11399 |  | 38#温控面板数据地址范围
11400~11699 |  | 39#温控面板数据地址范围
11700~11999 |  | 40#温控面板数据地址范围
12000~12299 |  | 41#温控面板数据地址范围
12300~12599 |  | 42#温控面板数据地址范围
12600~12899 |  | 43#温控面板数据地址范围
12900~13199 |  | 44#温控面板数据地址范围
13200~13499 |  | 45#温控面板数据地址范围
13500~13799 |  | 46#温控面板数据地址范围
13800~14099 |  | 47#温控面板数据地址范围
14100~14399 |  | 48#温控面板数据地址范围
14400~14699 |  | 49#温控面板数据地址范围
14700~14999 |  | 50#温控面板数据地址范围
Lora网关系统设置
30000 | 03/06 | 本机IP地址第1位 | 16bit | 读/写 | 0~255 | 寄存器30000开始为修改本机的IP地址 如想修改IP地址为192.168.1.30，则在3000~3003寄存器中一次输入192 168 1 30； 输入完最后一位时，机器重启，发出鸣叫，则配置成功；
30001 | 03/06 | 本机IP地址第2位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30002 | 03/06 | 本机IP地址第3位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30003 | 03/06 | 本机IP地址第4位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30004 | 03/06 | 本机默认网关地址第1位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30005 | 03/06 | 本机默认网关地址第2位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30006 | 03/06 | 本机默认网关地址第3位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30007 | 03/06 | 本机默认网关地址第4位 | 16bit | 读/写 | 0~255
30009 | 03/06 | 恢复出厂默认设置 | 16bit | 读/写 | 写入88 恢复出厂设置
30050 | 03/06 | 网关读取的温控器数量 | 16bit | 读/写 | 设置范围1~99 | 网关最多可以轮询99台温控器
30051 | 03/06 | LORA网关信道设置 | 16bit | 读/写 | 信道范围1~50， 出厂默认信道25
30052 | 03/06 | 使能通道2读取温控器 | 16bit | 读/写 |  | 0：关闭 1:开启
30053 | 03/06 | LORA轮询方式 | 16bit | 读/写 |  | 0:单独 1:并行
30060 | 03/06 | 温控器数据编址方式 | 16bit | 读/写 | 0：相对编址 1：统一编址(默认) | 温控器1#的数据点位为寄存器地址0开始~地址299结束，共占用300个点位。 统一编址：按照每台温控器300个地址为1组，2#温控器的数据为300~599,3#温控器的数据为600~899……点位格式一致，以此类推。 相对编址：寄存器0~299不变，从站地址1读取到的是1#温控器数据，从站地址2读取到的是2#温控器数据从站地址3读取到的是3#温控器地址……以此类推。寄存器点位完全相同，通过不同的从站地址区分每台温控器
30061 | 03/06 | 网modbus地址设置 | 16bit | 读/写 |  | 统一编址生效，用于多网关通讯，255为万能地址
30065 | 03/06 | 关闭网关的Lora数据轮询 | 16bit | 读/写 | 写入15(0x0F)为关闭 | 关闭后，网关停止轮询Lora温控器数据
30066~30067 | 03/06 | 保留 | 16bit | 读/写
30068 | 03/06 | RTC存在标志位 | 16bit | 读 | 8:存在 其它为不存在
30069 | 03/06 | LORA广播授时使能 | 16bit | 读/写 |  | 每天凌晨3点6分8秒广播授时
30070 | 03/06 | 211网关年设置 | 16bit | 读/写 | 例如2019年可以配2019或者19
30071 | 03/06 | 211网关月设置 | 16bit | 读/写
30072 | 03/06 | 211网关日设置 | 16bit | 读/写
30073 | 03/06 | 211网关时设置 | 16bit | 读/写
30074 | 03/06 | 211网关分设置 | 16bit | 读/写
30075 | 03/06 | 211网关秒设置 | 16bit | 读/写
30076~30079 | 03/06 | 保留 | 16bit | 读/写
30080 | 03 | 211网关当前年 | 16bit | 读
30081 | 03 | 211网关当前月 | 16bit | 读
30082 | 03 | 211网关当前日 | 16bit | 读
30083 | 03 | 211网关当前时 | 16bit | 读
30084 | 03 | 211网关当前分 | 16bit | 读
30085 | 03 | 211网关当前秒 | 16bit | 读
30085 | 03 | 211网关当前星期 | 16bit | 读 | 周一：1 周日：7
30100 | 03 | 1#温控器通讯状态 | 16bit | 只读 | 88：通讯正常 44：未连接上
30101 | 03 | 2#温控器通讯状态 | 16bit | 只读 | 88：通讯正常 44：未连接上
30102~30199 | 03 | 3#~99#温控器通讯状态 | 16bit | 只读 | 88：通讯正常 44：未连接上
30200 | 03 | 网关接收1#温控面板返回数据包的信号强度 | 16bit | 读 | 数值为负 负数越小，信号越弱 负数越大，信号越强 单位：dbm | 该点为网关接收到1#温控器返回的Lora信号强度。
30201 | 03 | 网关接收2#温控面板返回数据包的信号强度 | 16bit | 读 | 数值为负，单位：dbm | 该点为网关接收到2#温控器返回的Lora信号强度。
30202~30299 | 03 | 网关接收3~99#温控面板返回数据包的信号强度 | 16bit | 读 | 数值为负，单位：dbm | 同上
30300 | 03 | 1#温控器接收到网关发送数据包的信号强度 | 16bit | 读 | 数值为负 负数越小，信号越弱 负数越大，信号越强 单位：dbm | 该点为1#温控器接收到网关下发的数据包的信号强度。
30301 | 03 | 2#温控器接收到网关发送数据包的信号强度 | 16bit | 读 | 数值为负，单位：dbm | 该点为2#温控器接收到网关下发的数据包的信号强度。
30302~30399 | 03 | 3~99#温控器接收到网关发送数据包的的信号强度 | 16bit | 读 | 数值为负，单位：dbm | 同上
30500~30599 | 03/06 | 1#温控器桥接设置 | 16bit | 读/写 | 0：不开启桥接（默认） 1~99：开启桥接，具体数值为无线桥接器的地址。 | 该点表示地址为1#的温控器的桥接设置，默认值为0，网关直连。如果需要使用桥接器桥接，输入指定的桥接器地址，即表示地址1#的温控器通过桥接器转发连接网关。
30501 | 03/06 | 2#温控器桥接设置 | 16bit | 读/写 | 0：不开启桥接（默认） 1~99：开启桥接，具体数值为无线桥接器的地址。 | 同上
30502~30599 | 03/06 | 3~99#温控器桥接设置 | 16bit | 读/写 | 0：不开启桥接（默认） 1~99：开启桥接，具体数值为无线桥接器的地址。 | 同上
广播控制：通过 下列点位，可以实现网关对所有温控器的全局控制，即下发一次指令，所有温控器都会统一执行。
30600 | 03/06 | 冗余 | 16bit | 读/写
30601 | 03/06 | 全局温控器设定温度 | 16bit | 读/写 |  | 单位：0.1度，200表示20度
30602 | 03/06 | 全局温控器开关机控制 | 16bit | 读/写 |  | 1为开，0为关
30603 | 03/06 | 全局温控器模式设定 | 16bit | 读/写 |  | 1：制热 3：制冷 9：通风
30604 | 03/06 | 冗余 | 16bit | 读/写
30605 | 03/06 | 全局温控器风速设定 | 16bit | 读/写 |  | 1 : 低速 2：中速 3：高速 4: 自动
30619 | 03/06 | 设置制热下限温度 | 16bit | 读/写 |  | 设置制冷制热可调节的上下限值 （调节范围：10~50℃）
30620 | 03/06 | 设置制热上限温度 | 16bit | 读/写
30621 | 03/06 | 设置制冷下限温度 | 16bit | 读/写
30622 | 03/06 | 设置制冷上限温度 | 16bit | 读/写
30624 | 03/06 | 温控器停止使用 | 16bit | 读/写 | 1：温控器关停 0：恢复正常使用 | 该点位可以关停温控器，使其无法使用，可配合用户的计费系统。
30633 | 03/06 | 全局温控器背光空闲亮度 | 16bit | 读/写 |  | 0：关机灭 1:微微微弱 2：微微弱3：微弱4~9依次变亮
30634 | 03/06 | 全局温控器锁设定 | 16bit | 读/写
30640 | 03/06 | 全局温控器年设置 | 16bit | 读/写 |  | 范围：00~99或2000~2099
30641 | 03/06 | 全局温控器月设置 | 16bit | 读/写 |  | 范围：1~12；
30642 | 03/06 | 全局温控器日设置 | 16bit | 读/写 |  | 范围：0~31
30643 | 03/06 | 全局温控器小时设置 | 16bit | 读/写
30644 | 03/06 | 全局温控器分钟设置 | 16bit | 读/写
30645 | 03/06 | 全局温控器秒设置 | 16bit | 读/写
30646 | 03/06 | 全局清除总累积时间 | 16bit | 读/写 |  | 66表示清除，防止误清除
30647 | 03/06 | 全局清除上月累积时间 | 16bit | 读/写 |  | 66表示清除，防止误清除
30648 | 03/06 | 全局清除本月累积时间 | 16bit | 读/写 |  | 66表示清除，防止误清除
30731 | 03/06 | 全局累积时间使能位 | 16bit | 读/写 |  | 0:关闭累积时间功能 1:打开
30762 | 03/06 | 清除总累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
30763 | 03/06 | 清除上月累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
30764 | 03/06 | 清除本月累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
30765 | 03/06 | 清除上年度累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
30766 | 03/06 | 清除本年度累积时间 | 16bit | 读/写 | 输入66清除 | 66表示清除，防止误清除
30980~30989 | 03/06 | Lora模块软件版本号 | 16bit | 读
30990~30996 | 03/06 | 211软件版本号 | 16bit | 读