## 基础参数寄存器
地址 | 参数 | 读写属性 | 数值范围/说明 | 数据类型
0000H | 保护密码 | R/W | 0001-9999 | Uint16
0001H 高字节 | 通讯地址 | R/W | 0001-0247 | Uint16
0001H 低字节 | 通讯波特率 | R/W | 0-3: 38400、19200、9600、4800bps | Uint16
0002H | 控制字 | R/W | 第8位-接线方式(0-三相四线、1-三相三线) 第7位-输入电压范围(0-400V、1-100V) 第2位-输入电流范围(0-5A、1-1A) | Uint16
0003H | PT变比 | R/W | 1-9999 | Uint16
0004H | CT变比 | R/W | 1-9999 | Uint16
0005H | 第一路变送输出选择 | R/W | 低字节有效，对应参数参考5.4.2中SEL对应关系 | Uint16
0006H | 第一路变送输出满度对应值 | R/W | -9999~9999（同Ao.Hi） | Int16
0007H | 第一路变送输出零点对应值 | R/W | -9999~9999（同Ao.Lo） | Int16
0008H-000AH | 第二路变送参数设置 | R/W | 同第一路变送参数设置 | Uint16
000BH-000DH | 第三路变送参数设置 | R/W | 同第一路变送参数设置 | Uint16
000EH-0010H | 第四路变送参数设置 | R/W | 同第一路变送参数设置 | Uint16
0011H 高字节 | 背光控制 | R/W | 仅适用LCD显示仪表，0为常亮 | Uint16
001EH~0020H | 日期时间设置 | R/W | 年、月、日、时、分、秒 | Uint16
0021H 高字节 | 自动抄表日 | R/W | 月、日 | Uint16
0021H 低字节 | 当前时间费率 | R/W | 1-尖、2-峰、3-平、4-谷 | Uint16
0022H | 开关量输入输出状态 | R/W | 见6.2.1 | Uint16
0023H 高字节 | 小数点U(DPT) | R | 3~7 | Uint16
0023H 低字节 | 小数点I(DCT) | R | 1~5 | Uint16
0024H 高字节 | 小数点PQ(DPQ) | R | 4~10 | Uint16
0024H 低字节 | 符号PQ | R | 高位-低位:Q、Qc、Qb、Qa、P、Pc、Pb、Pa; 0为正,1为负 | Uint16

## 一次侧电力参数
地址 | 参数 | 读写属性 | 数值范围 | 数据类型
0025H | 相电压UA | R | 0-9999（转换公式见6.5.2） | Uint16
0026H | 相电压UB | R | 0-9999 | Uint16
0027H | 相电压UC | R | 0-9999 | Uint16
0028H | 线电压UAB | R | 0-9999 | Uint16
0029H | 线电压UBC | R | 0-9999 | Uint16
002AH | 线电压UAC | R | 0-9999 | Uint16
002BH | 电流IA | R | 0-9999 | Uint16
002CH | 电流IB | R | 0-9999 | Uint16
002DH | 电流IC | R | 0-9999 | Uint16
002EH | A相有功功率 | R | 0-9999 | Uint16
002FH | B相有功功率 | R | 0-9999 | Uint16
0030H | C相有功功率 | R | 0-9999 | Uint16
0031H | 总有功功率 | R | 0-9999 | Uint16
0032H | A相无功功率 | R | 0-9999 | Uint16
0033H | B相无功功率 | R | 0-9999 | Uint16
0034H | C相无功功率 | R | 0-9999 | Uint16
0035H | 总无功功率 | R | 0-9999 | Uint16
0036H | A相功率因数 | R | 0-1000 | Uint16
0037H | B相功率因数 | R | 0-1000 | Uint16
0038H | C相功率因数 | R | 0-1000 | Uint16
0039H | 总功率因数 | R | 0-1000 | Uint16
003AH | A相视在功率 | R | 0-9999 | Uint16
003BH | B相视在功率 | R | 0-9999 | Uint16
003CH | C相视在功率 | R | 0-9999 | Uint16
003DH | 总视在功率 | R | 0-9999 | Uint16
003EH | 频率F | R | 4500-6500 | Uint16

## 电能地址表
地址 | 参数 | 读写属性 | 数值范围/说明 | 数据类型
003FH~0040H | 吸收有功电能二次侧 | R | 0-999999999 | Uint32
0041H~0042H | 释放有功电能二次侧 | R | 0-999999999 | Uint32
0043H~0044H | 感性无功电能二次侧 | R | 0-999999999 | Uint32
0045H~0046H | 容性无功电能二次侧 | R | 0-999999999 | Uint32
0047H~0048H | 吸收有功电能一次侧（用户用电量） | R | - | Float
0049H~004AH | 释放有功电能一次侧 | R | - | Float
004BH~004CH | 感性无功电能一次侧 | R | - | Float
004DH~004EH | 容性无功电能一次侧 | R | - | Float
004FH | 最大需量 | R | 0-9999（单位:W; 为一次值） | Int16
0050H~0051H | 最大需量发生时间 | R | 月、日、时、分 | Uint32

## 零序_运行时间_相位
地址 | 参数 | 读写属性 | 数值范围/说明 | 数据类型
0074H | 零序电压 | R | 0-9999 | Uint16
0075H | 零序电流 | R | 0-9999 | Uint16
0076H | 电流百分比 | R | 单位0.01% | Uint16
0077H | 电压电流相序状态 | R | 高位:电流,低位:电压 0:正常 1:错误 | Uint16
0078H-0079H | 运行时间 | R | 单位1min | Uint32
007AH~007DH | 日期时间 | R | 年、月、日、时、分、秒、毫秒 | Uint16
008CH | 电压UA相角 | R | 0-9999（小数点1位，例1200表示120.0） | Uint16
008DH | 电压UB相角 | R | 0-9999 | Uint16
008EH | 电压UC相角 | R | 0-9999 | Uint16

## 二次侧电力参数
地址 | 参数 | 读写属性 | 数值范围/说明 | 数据类型
0101H | 相电压UB | R | 0-9999（小数点1位，单位V） | Uint16
0102H | 相电压UC | R | 0-9999（小数点1位，单位V） | Uint16
0103H | 线电压UAB | R | 0-9999（小数点1位，单位V） | Uint16
0104H | 线电压UBC | R | 0-9999（小数点1位，单位V） | Uint16
0105H | 线电压UAC | R | 0-9999（小数点1位，单位V） | Uint16
0106H | 电流IA | R | 0-9999（小数点3位，单位A） | Uint16
0107H | 电流IB | R | 0-9999（小数点3位，单位A） | Uint16
0108H | 电流IC | R | 0-9999（小数点3位，单位A） | Uint16
0109H | A相有功功率 | R | 0-9999（小数点3位，单位kW） | Int16
010AH | B相有功功率 | R | 0-9999（小数点3位，单位kW） | Int16
010BH | C相有功功率 | R | 0-9999（小数点3位，单位kW） | Int16
010CH | 总有功功率 | R | 0-9999（小数点3位，单位kW） | Int16
010DH | A相无功功率 | R | 0-9999（小数点3位，单位kvar） | Int16
010EH | B相无功功率 | R | 0-9999（小数点3位，单位kvar） | Int16
010FH | C相无功功率 | R | 0-9999（小数点3位，单位kvar） | Int16
0110H | 总无功功率 | R | 0-9999（小数点3位，单位kvar） | Int16
0111H | A相功率因数 | R | -1000~1000（小数点3位） | Int16
0112H | B相功率因数 | R | -1000~1000（小数点3位） | Int16
0113H | C相功率因数 | R | -1000~1000（小数点3位） | Int16
0114H | 总功率因数 | R | -1000~1000（小数点3位） | Int16
0115H | A相视在功率 | R | 0-9999（小数点3位，单位VA） | Uint16
0116H | B相视在功率 | R | 0-9999（小数点3位，单位VA） | Uint16
0117H | C相视在功率 | R | 0-9999（小数点3位，单位VA） | Uint16
0118H | 总视在功率 | R | 0-9999（小数点3位，单位VA） | Uint16
0119H | 频率F | R | 4500-6500（小数点2位） | Uint16
011AH | 零序电压 | R | 0-9999（小数点1位，单位V） | Uint16
011BH | 零序电流 | R | 0-9999（小数点3位，单位A） | Uint16

## DO设置及状态
地址 | 参数 | 读写属性 | 数值范围/说明 | 数据类型
025DH | 通讯模式 | R/W | 0:无校验 1:2停止位 2:奇校验 3:偶校验 | Uint16
025EH | 脉冲常数设置 | R/W | 16-1600，100代表10000imp/kWh | Uint16
025FH | DIDO状态 | R | - | Uint16
0260H | DO1报警选择 | R/W | 0000-9999（同SEL） | Uint16
0261H | DO1报警延时 | R/W | 0000-9999（同DLY） | Uint16
0262H | DO1不动作带设置 | R/W | 0000-9999（同bAnd） | Uint16
0263H | DO1高报警数值 | R/W | -9999~9999（同AL.Hi） | Int16
0264H | DO1低报警数值 | R/W | -9999~9999（同AL.Lo） | Int16
0265H | DO1低报警使能 | R/W | 0时使能（同In.=0） | Uint16
0266H-026BH | DO2报警设置 | R/W | 同DO1报警设置 | Uint16
026CH-0271H | DO3报警设置 | R/W | 同DO1报警设置 | Uint16
0272H-0277H | DO4报警设置 | R/W | 同DO1报警设置 | Uint16
0278H | DLT645地址高4位 | R/W | Hex格式 | Uint16
0279H | DLT645地址中4位 | R/W | Hex格式 | Uint16
027AH | DLT645地址低4位 | R/W | Hex格式 | Uint16
027BH | DO2组合报警过频率H-F | R/W | 0~9999 | Uint16
027CH | DO2组合报警欠频率L-F | R/W | 0~9999 | Uint16
027DH | DO2组合报警过功率H-P | R/W | Int16，一次功率 | Int16
027EH | DO2组合报警欠功率L-P | R/W | Int16 | Int16
027FH | DO2组合报警过电流H-I | R/W | 0~9999 | Uint16
0280H | DO2组合报警欠功率因数L-PF | R/W | -1000~1000 | Int16
0281H | DO2组合报警过电压不平衡H-b.U | R/W | -1=断相，0~999（%） | Int16
0282H | DO2组合报警过电流不平衡H-b.I | R/W | -1=断相，0~999（%） | Int16
03E8H | DO2组合报警总状态字 | R | Bit0=过线电压；Bit1=欠线电压 Bit2=过频；Bit3=欠频 Bit4=过功率；Bit5=欠功率 Bit6=过流；Bit7=欠功率因数 Bit8=电压不平衡；Bit9=电流不平衡 | Uint16
03E9H | DO1当前报警数值 | R | 0~9999 | Uint16
03EAH | DO2当前报警数值 | R | 0~9999 | Uint16
03EBH | DO3当前报警数值 | R | 0~9999 | Uint16
03ECH | DO4当前报警数值 | R | 0~9999 | Uint16
03EDH | DO2当前过电压值 | R | 0~9999 | Uint16
03EEH | DO2当前欠电压值 | R | 0~9999 | Uint16
03EFH | DO2当前过频率值 | R | 0~9999 | Uint16
03F0H | DO2当前欠频率值 | R | 0~9999 | Uint16
03F1H | DO2当前过功率值 | R | 0~9999 | Uint16
03F2H | DO2当前欠功率值 | R | 0~9999 | Uint16
03F3H | DO2当前过电流值 | R | 0~9999 | Uint16
03F4H | DO2当前欠功率因数值 | R | 0~9999 | Uint16
03F5H | DO2当前电压不平衡值 | R | 0~9999 | Uint16
03F6H | DO2当前电流不平衡值 | R | 0~9999 | Uint16

## 事件记录
地址段 | 参数说明 | 长度 | 读写
格式1（6字/条）
008FH~0094H | 事件记录1（DI/DO状态、报警类型、年月日时分秒、报警值） | 6Word | R
0095H~009AH | 事件记录2 | 6Word | R
009BH~00A0H | 事件记录3 | 6Word | R
00A1H~00A6H | 事件记录4 | 6Word | R
00A7H~00ACH | 事件记录5 | 6Word | R
00ADH~00B2H | 事件记录6 | 6Word | R
00B3H~00B8H | 事件记录7 | 6Word | R
00B9H~00BEH | 事件记录8 | 6Word | R
00BFH~00C4H | 事件记录9 | 6Word | R
00C5H~00CAH | 事件记录10 | 6Word | R
00CBH~00D0H | 事件记录11 | 6Word | R
00D1H~00D6H | 事件记录12 | 6Word | R
00D7H~00DCH | 事件记录13 | 6Word | R
00DDH~00E2H | 事件记录14 | 6Word | R
00E3H~00E8H | 事件记录15 | 6Word | R
00E9H~00EEH | 事件记录16 | 6Word | R
格式2（7字/条，带毫秒）
0130H~0136H | 事件记录1（含毫秒时间戳） | 7Word | R
0137H~013DH | 事件记录2 | 7Word | R
013EH~0144H | 事件记录3 | 7Word | R
0145H~014BH | 事件记录4 | 7Word | R
014CH~0152H | 事件记录5 | 7Word | R
0153H~0159H | 事件记录6 | 7Word | R
015AH~0160H | 事件记录7 | 7Word | R
0161H~0167H | 事件记录8 | 7Word | R
0168H~016EH | 事件记录9 | 7Word | R
016FH~0175H | 事件记录10 | 7Word | R
0176H~017CH | 事件记录11 | 7Word | R
017DH~0183H | 事件记录12 | 7Word | R
0184H~018AH | 事件记录13 | 7Word | R
018BH~0191H | 事件记录14 | 7Word | R
0192H~0198H | 事件记录15 | 7Word | R
0199H~019FH | 事件记录16 | 7Word | R

## 谐波测量_H功能
地址 | 参数 | 读写 | 格式/说明
总畸变率THD
0400H | A相电压THD | R | 数值÷100=百分比
0401H | B相电压THD | R | 数值÷100=百分比
0402H | C相电压THD | R | 数值÷100=百分比
0403H | A相电流THD | R | 数值÷100=百分比
0404H | B相电流THD | R | 数值÷100=百分比
0405H | C相电流THD | R | 数值÷100=百分比
基波有效值
0406H | A相基波电压 | R | 1位小数V
0407H | B相基波电压 | R | 1位小数V
0408H | C相基波电压 | R | 1位小数V
0409H | A相基波电流 | R | 3位小数A
040AH | B相基波电流 | R | 3位小数A
040BH | C相基波电流 | R | 3位小数A
2~31次电压谐波畸变率
040CH ~ 0429H | A相电压2~31次谐波畸变率 | R | 每1Word对应1次谐波
042AH ~ 0447H | B相电压2~31次谐波畸变率 | R | 每1Word对应1次谐波
0448H ~ 0465H | C相电压2~31次谐波畸变率 | R | 每1Word对应1次谐波
2~31次电流谐波畸变率
0466H ~ 0483H | A相电流2~31次谐波畸变率 | R | 每1Word对应1次谐波
0484H ~ 04A1H | B相电流2~31次谐波畸变率 | R | 每1Word对应1次谐波
04A2H ~ 04BFH | C相电流2~31次谐波畸变率 | R | 每1Word对应1次谐波
2~31次电压谐波有效值
04C0H ~ 04DDH | A相电压各次幅值 | R | 二次侧值
04DEH ~ 04FBH | B相电压各次幅值 | R | 二次侧值
04FCH ~ 0519H | C相电压各次幅值 | R | 二次侧值
2~31次电流谐波有效值
051AH ~ 0537H | A相电流各次幅值 | R | 二次侧值
0538H ~ 0555H | B相电流各次幅值 | R | 二次侧值
0556H ~ 0573H | C相电流各次幅值 | R | 二次侧值

## 极值记录
地址段 | 说明 | 长度
电压极大值（带发生时间戳）
0600H~0603H | A相电压最大值+年/月/日时/分秒 | 4Word
0604H~0607H | B相电压最大值+时间 | 4Word
0608H~060BH | C相电压最大值+时间 | 4Word
060CH~060FH | UAB线电压最大值+时间 | 4Word
0610H~0613H | UBC线电压最大值+时间 | 4Word
0614H~0617H | UCA线电压最大值+时间 | 4Word
电流极大值
0618H~061BH | IA电流最大值+时间 | 4Word
061CH~061FH | IB电流最大值+时间 | 4Word
0620H~0623H | IC电流最大值+时间 | 4Word
电压极小值
0680H~0683H | A相电压最小值+时间 | 4Word
0684H~0687H | B相电压最小值+时间 | 4Word
0688H~068BH | C相电压最小值+时间 | 4Word
068CH~068FH | UAB线电压最小值+时间 | 4Word
0690H~0693H | UBC线电压最小值+时间 | 4Word
0694H~0697H | UCA线电压最小值+时间 | 4Word
电流极小值
0698H~069BH | IA电流最小值+时间 | 4Word
069CH~069FH | IB电流最小值+时间 | 4Word
06A0H~06A3H | IC电流最小值+时间 | 4Word
不平衡度实时值
0700H | 电压不平衡度（数值÷10 = %） | 1Word
0701H | 电流不平衡度（数值÷10 = %） | 1Word

## 浮点型地址表
偏移地址 | 名称 | 解释 | R/W | 字长 | 类型 | 备注
0x2000 | UA | A相电压 | R | 2 | float | V
0x2002 | UB | B相电压 | R | 2 | float | V
0x2004 | UC | C相电压 | R | 2 | float | V
0x2006 | UAB | AB线电压 | R | 2 | float | V
0x2008 | UBC | BC线电压 | R | 2 | float | V
0x200a | UCA | CA线电压 | R | 2 | float | V
0x200c | IA | A相电流 | R | 2 | float | A
0x200e | IB | B相电流 | R | 2 | float | A
0x2010 | IC | C相电流 | R | 2 | float | A
0x2012 | IN | N线电流 | R | 2 | float | A
0x2014 | PA | A相有功功率 | R | 2 | float | kW
0x2016 | PB | B相有功功率 | R | 2 | float | kW
0x2018 | PC | C相有功功率 | R | 2 | float | kW
0x201a | PT | 总有功功率 | R | 2 | float | kW
0x201c | QA | A相无功功率 | R | 2 | float | Kvar
0x201e | QB | B相无功功率 | R | 2 | float | Kvar
0x2020 | QC | C相无功功率 | R | 2 | float | Kvar
0x2022 | QT | 总无功功率 | R | 2 | float | Kvar
0x2024 | SA | A相视在功率 | R | 2 | float | KVA
0x2026 | SB | B相视在功率 | R | 2 | float | KVA
0x2028 | SC | C相视在功率 | R | 2 | float | KVA
0x202a | ST | 总视在功率 | R | 2 | float | KVA
0x202c | PFA | A相功率因数 | R | 2 | float | -
0x202e | PFB | B相功率因数 | R | 2 | float | -
0x2030 | PFC | C相功率因数 | R | 2 | float | -
0x2032 | PF | 总功率因数 | R | 2 | float | -
0x2034 | F | 频率 | R | 2 | float | Hz
0x2036 | UNAvg | 相电压平均值 | R | 2 | float | V
0x2038 | ULAvg | 线电压平均值 | R | 2 | float | V
0x203a | IAvg | 电流平均值 | R | 2 | float | A
0x203c | Uunbalance | 电压不平衡度 | R | 2 | float | %
0x203e | Iunbalance | 电流不平衡度 | R | 2 | float | %
0x2040 | Uresidual | 零序电压 | R | 2 | float | V
0x2042 | Iresidual | 零序电流 | R | 2 | float | A
一次侧电能浮点地址
0x3082 | EPI | 正向有功电能一次值 | R/W | 2 | float | kWh
0x3084 | EPE | 反向电能一次值 | R/W | 2 | float | kWh
0x3088 | EQL | 正向无功电能一次值 | R/W | 2 | float | kVarh
0x308a | EQC | 反向无功电能一次值 | R/W | 2 | float | kVarh

## 复费率电能
地址 | 参数 | 读写 | 说明
四费率（尖T1/峰T2/平T3/谷T4）
0xE200 | 总正向有功电能（二次侧） | R | 3位小数kWh
0054H~0055H | 总尖有功电能 | R/W | Uint32
0056H~0057H | 总峰有功电能 | R/W | Uint32
0058H~0059H | 总平有功电能 | R/W | Uint32
005AH~005BH | 总谷有功电能 | R/W | Uint32
005CH | 查询年月 | R | 高字节年，低字节月
005DH~005EH | 查询月总有功 | R/W | Uint32
005FH~0060H | 查询月尖电能 | R/W | Uint32
0061H~0062H | 查询月峰电能 | R/W | Uint32
0063H~0064H | 查询月平电能 | R/W | Uint32
0065H~0066H | 查询月谷电能 | R/W | Uint32
0067H | 当前年月 | R | 高字节年，低字节月
0068H~0069H | 当前月总有功 | R/W | Uint32
006AH~006BH | 当前月尖电能 | R/W | Uint32
006CH~006DH | 当前月峰电能 | R/W | Uint32
006EH~006FH | 当前月平电能 | R/W | Uint32
0070H~0071H | 当前月谷电能 | R/W | Uint32
八费率（含深谷T5）电能段
0xE200 | 总正向有功（二次） | R
0xE202 | 总正向有功备份 | R
0xE20E | 总尖电能 | R/W
0xE210 | 总峰电能 | R/W
0xE212 | 总平电能 | R/W
0xE214 | 总谷电能 | R/W
0xE216 | 总深谷电能 | R/W
0xE218~0xE21A | 预留费率1/2 | R/W
0xE21C~0xE21E | 预留费率3/4 | R/W
0xE220 | 尖正向分项 | R/W
0xE222 | 峰正向分项 | R/W
0xE224 | 平正向分项 | R/W
0xE226 | 谷正向分项 | R/W
时区、时段费率配置
0x1038 ~ 0x1043 | 8个时区定义 | R/W | 每时区3Word：时段表编号、起始月、起始日
0x1044 ~ 0x1058 | 第1套时段表 | R/W | 21Word，最多14个时段
0x1059 ~ 0x106D | 第2套时段表 | R/W | 21Word
0x106E ~ 0x1082 | 第3套时段表 | R/W | 21Word
0x1083 ~ 0x1097 | 第4套时段表 | R/W | 21Word

## 换算规则与备注
序号 | 项目 | 换算公式/说明
1 | 电压换算 | Val_s = Val_t × 10^(DPT-4)，DPT取自0023H高字节
2 | 电流换算 | Val_s = Val_t × 10^(DCT-4)，DCT取自0023H低字节
3 | 功率换算 | Val_s = Val_t × 10^(DPQ-4)，DPQ取自0024H高字节
4 | 功率因数换算 | Val_s = Val_t ÷ 1000
5 | 频率换算 | Val_s = Val_t ÷ 100
6 | 电能换算（二次侧） | 二次侧电能 = 寄存器组合值 ÷ 1000
7 | 电能换算（一次侧） | 一次侧电能 = 二次侧电能 × PT × CT
8 | 浮点寄存器 | 0x2000起的浮点寄存器直接读出即为工程值，无需换算
9 | 单相表说明 | 单相电能表电量请读取A相数据
10 | 一次侧与二次侧关系 | 一次侧电压 = 二次侧电压 × PT；一次侧电流 = 二次侧电流 × CT
11 | 协议默认参数 | Modbus-RTU默认：9600波特率，8数据位，无校验，1停止位，CRC16校验
12 | 通讯地址范围 | 从机地址1~247，其它地址保留
13 | 功能码 | 常用功能码：03H读保持寄存器、04H读输入寄存器、06H写单个寄存器、10H写多个寄存器